## Slide 1: Bombeamento de Líquidos

## Slide 2: Referência Bibliográfica
Macintyre, A.J.
  Bombas e Instalações de Bombeamento
  Ed. LTC 2ª Edição

## Slide 4: Partes Principais de Instalação de Bombeamento

## Slide 5: Classificação
Princípio de Funcionamento;
Finalidade;
Direção do escoamento do fluido;
Posição do eixo da bomba em relação ao nivel da água.

## Slide 6: Princípio de Funcionamento
Térmicas: turbinas, máquinas a vapor;
Hidráulicas: um fluido compressível realiza a conversão energética mecanicamente, recebendo ou realizando trabalho ao meio através do eixo.

## Slide 7: Finalidade
Motora: quando o fluido trabalha como em uma turbina, roda d’água ou moinho de vento;
Geradora: quando o fluido recebe trabalho do meio através do eixo para aumentar sua energia. Bombas e ventiladores.

## Slide 8: Objetivo do Bombeamento
Para deslocar um fluido ou mantê-lo em escoamento é necessário adicionar energia, o equipamento capaz de fornecer essa energia é a Bomba.
A energia adicionada tem a finalidade de:
  Compensar perdas por atrito,
  Contribuir para o aumento da velocidade, pressão ou altura do fluido.

## Slide 9: Direção de Escoamento do Fluido
Radial
  sua característica básica é trabalhar com pequenas vazões a grandes alturas, com predominância de força centrífuga - são as mais utilizadas atualmente
Axial;
  trabalha com grandes vazões e pequenas alturas.
Mistas.
  caracterizam-se pelo recalque de médias vazões a médias alturas, sendo um tipo combinado das duas anteriores.

## Slide 10: Direção do Escoamento do Fluido

## Slide 11: Classificação
A classificação das bombas é feita com base no movimento das partes móveis que realizam o bombeamento, distinguindo:
  Reciprocantes,
  Centrífugas,
  Axiais,
  Rotativas,
  Especiais.

## Slide 12: Posição do Eixo da Bomba
Bomba de sucção positiva: quando o eixo da bomba situa-se acima do nível do reservatório.
Bomba de sucção negativa ("afogada"): quando o eixo da bomba situa-se abaixo do nível do reservatório.

## Slide 14: Perda de Carga e Altura Manométrica
Altura manométrica da instalação: é definida como sendo a altura geométrica da instalação mais as perdas de carga ao longo da trajetória do fluxo.
Altura geométrica: é a soma das alturas de sucção e recalque. Fisicamente, é a quantidade de energia hidráulica que a bomba deverá fornecer à água, para que a mesma seja recalcada a uma certa altura, vencendo, inclusive, as perdas de carga.

## Slide 15: Altura Manométrica

## Slide 16: Perda de Carga
Perdas de carga referem-se à energia perdida pela fluido no seu deslocamento por alguma tubulação. Essa perda de energia é provocada por atritos entre o fluido e as paredes da tubulação, devido à rugosidade da mesma.
Ao projetar uma estação de bombeamento, deve-se considerar essa perda de energia.

## Slide 17: Classificadas em 2 tipos
Perdas de carga contínuas: São aquelas relativas às perdas ao longo de uma tubulação, sendo função do comprimento, material e diâmetro.
Perdas de carga acidentais: São aquelas proporcionadas por elementos que compõem a tubulação, exceto a tubulação propriamente dita. Portanto, são perdas de energia observadas em peças como, curvas de 90º ou 45º, registros, válvulas, luvas, reduções e ampliações.

## Slide 18: Perda de Carga

## Slide 19: Bombeamento e Elevação de Líquidos
A movimentação requer a transferência de energia para o líquido, podendo o escoamento ser induzido por uma das seguintes causas:
  Gravidade;
  Deslocamento,
  Impulso,
  Força centrífuga,
  Quantidade de movimento,
  Força eletromagnética.

## Slide 20: Caracterização
As bombas são caracterizadas pelos seus parâmetros de desempenho:
  Capacidade;
  Pressão desenvolvida;
  Potência;
  Rendimento/ Eficiência

## Slide 21: Capacidade
Vazão volumétrica que a bomba consegue propiciar que pode ser também quantificada pela vazão em massa. As vezes são necessárias bombas de grande capacidade, assim como há situações onde a necessidade é movimentar pequenos volumes.
  Representada por Q → [m3/s], m3/h], → [kg/s]

## Slide 22: Diferença de Pressão
A diferença de pressão é propiciada pela bomba entre seus bocais de entrada e saída e é tradicionalmente expressa em termos de coluna de líquido. Essa altura de líquido é a altura total representada por H.

## Slide 23
Potência: energia consumida por unidade de tempo;
Eficiência: energia suprida ao fluido / energia absorvida pela bomba.

## Slide 24: Equação de Bernoulli
Escoamento ao longo de uma linha de corrente.

## Slide 25: Cargas em uma Bomba
Variação de pressão;
Variação de elevação;
Variação de velocidade.
Equação de Bernoulli

## Slide 26: Carga Total
  H = carga total desenvolvida pela bomba em metros de coluna do líquido bombeado
  p2, p1 = pressões na zona de descarga e na zona de sucção, respectivamente [Pascal]
  Hg = altura geométrica a qual o líquido é elevado [m]
  h = carga requerida para criar uma velocidade e para superar a resistência do atrito nos tubos e obstáculos locais nas linhas de sucção e descarga [m]
  g = 9,81 m/s2 = aceleração da gravidade

## Slide 27: Carga Total

## Slide 28: Potência Consumida
Também chamada de potência útil ou líquida, é normalmente expressa em termos de vazão volumétrica, sendo o resultado expresso em Watt ou kW.
Sendo:
Q = vazão volumétrica [m3/s]
ρ = densidade do fluido [kg/m3]
g = aceleração da gravidade local [m/s2]

## Slide 29: Eficiência Global de Instalação
A eficiência global de instalação é expressa pela:
  Eficiência da bomba,
  Eficiência de transmissão,
  Eficiência do motor.

## Slide 30: Reserva de Potência
O motor instalado para uma bomba tem uma potência Pinst um pouco maior que a potência Pinst requerida pela bomba a fim de prover uma reserva para possíveis sobrecargas:

## Slide 31: Fator de Reserva de Potência
P [kW] | β
<1 | 2 – 1,5
1 – 5 | 1,5 – 1,2
5 – 50 | 1,2 – 1,15
> 50 | 1,1

## Slide 32: NPSH
NPSH vem da expressão Net Positive Suction Head;
Quanto maior for a vazão da bomba e a altura de sucção negativa, maior será a possibilidade da bomba cavitar em função do NPSH;
NPSH define-se como a altura total de sucção referida a pressão atmosférica local existente no centro da conexão de sucção, menos a pressão de vapor do líquido.
"carga energética líquida e disponível na instalação" para permitir a sucção do fluido, ou seja, diz respeito às grandezas físicas associadas à instalação e ao fluido”.

## Slide 33: NPSH requerido e NPSH disponível
Hatm = pressão atmosférica local;
Hs = altura de sucção – negativa quando a bomba está afogada e positiva quando estiver acima do nivel do líquido [m];
Hv = pressão de vapor do fluido;
∆Hs = perda de carga total na linha de sucção [m].

## Slide 34: NPSH requerido e NPSH disponível
O NPSHrequerido é a "carga energética líquida requerida pela bomba“ para promover a sucção. Esse NPSH é objeto de estudo do fabricante, sendo fornecido graficamente através de catálogos.
A energia disponível na instalação para sucção deve ser maior que a energia requerida pela bomba, logo NPSHdisponível ≥ NPSHrequerido. Caso contrário, haverá cavitação em decorrência de uma sucção deficiente.
      Para uma boa performance da bomba deve-se garantir:
        NPSHd>NPSHr+0,6

## Slide 35: Cavitação
Cavitação é um fenômeno semelhante à ebulição, que pode ocorrer na água durante um processo de bombeamento, provocando estragos, principalmente no rotor e palhetas e é identificado por ruídos e vibrações. Para evitar tal fenômeno, devem-se analisar o NPSHrequerido e o NPSHdisponível.

## Slide 36: Curva Característica de Bomba
Expressam graficamente as variáveis altura manométrica, rendimento e NPSHrequerido em função da vazão.
As curvas de rendimento e altura manométrica podem ser criadas em gráficos separados ou em um único gráfico, dependendo do fabricante. Essas três variáveis caracterizam as condições de funcionamento de uma bomba.

## Slide 37: Curvas Características
Curvas características de bomba centrífuga

## Slide 41: Curva do Sistema
A curva do sistema, também conhecida como curva da tubulação, é uma curva traçada no gráfico HmxQ e sua importância está na determinação do ponto de trabalho da bomba, pois esse é obtido no encontro dessa curva com a curva característica da bomba
Definida a equação, constrói-se a curva do sistema, criando uma tabela de valores de vazão pela altura manométrica. Em seguida, plota-se os valores no gráfico HmxQ e unindo-os, tem-se a curva do sistema.

## Slide 42: Curva do Sistema
Através do ponto de intersecção entre a curva do sistema e a curva da bomba, encontra-se o ponto de trabalho da bomba que, na maioria das vezes, é diferente do ponto proveniente do projeto.

## Slide 44: Exercicio – Exemplo de dimensionamento de Instalação de Bombeamento
Dimensionar uma instalação de bombeamento, para atender a demanda de 200m3/h de vazão durante 24 h/dia, recalcando a uma altura de 24m. A composição das linhas de sucção e recalque é a seguinte:

## Slide 46: Curvas caracteristicas da bomba Mark-Peerless, modelo RO 16 e curva do sistema

## Slide 48: Pressão Atmosférica em função da Altitude

## Slide 49: Pressão de vapor da água (m) para diferentes temperaturas.

## Slide 50: Tipos de Bombas

## Slide 51: Bomba de Êmbolo – Bomba de Pistão
A diferença entre a bomba de êmbolo e a bomba de pistão está no formato do elemento móvel e da gaxeta;
São aplicáveis ao bombeamento de fluidos viscosos;
Há bombas com 2, 3 ou mais cilindros;
Bombas que geram pulsação no escoamento

## Slide 52: Bomba de Êmbolo Duplex

## Slide 53: Bomba de Êmbolo com Garrafa de Pulsação
Reservatório cheio de ar e que se destinam a facilitar a descarga: o ar é comprimido durante a sucção e início da descarga e depois se expande, ajudando a completar a descarga.

## Slide 54: Bomba de Êmbolo com Garrafa de Pulsação

## Slide 55: Bomba de Pistão

## Slide 56: Representação Esquemática

## Slide 57: Velocidade do Pistão
Para evitar o descaste de bombas reciprocantes valores tabelados são apresentados
L Curso [m] | V Velocidade [m/s]
1,0 | 0,20
1,2 | 0,25
1,8 | 0,30
3,0 | 0,40
5,0 | 0,50

## Slide 58
Correção para Viscosidade ou Temperatura
Correção para viscosidade ou temperatura |  | 
viscosidade | Temperatura [ºc] | Multiplicar por
250 | 20 | 1,0
1000 | 30 | 0,9
2000 | 40 | 0,8
4000 | 80 | 0,7
6000 | 130 | 0,6
10000 | 340 | 0,5

## Slide 59: Capacidade
Definida em função dos parâmetros de operação.
  Teórica
  Real

## Slide 60: Fuga
É o vazamento por unidade de capacidade teórica:
  Situa-se entre 3 e 10% por que o rendimento volumétrico φv é geralmente superior a 90%, podendo chegar a 97%.

## Slide 61: Potência
Líquida ou hidráulica é a potência fornecida pela bomba ao líquido que está sendo bombeado:
No eixo é a potência fornecida pelo motor no eixo da bomba:

## Slide 62
L (m) | 100 φ |  | 
 | ∆P ≤ 2000 kPa |  | ∆P > 2000 kPa
 | pistão | êmbolo | êmbolo
1,0 | 55 | 50 | 40
1,2 | 60 | 55 | 45
2,0 | 65 | 60 | 50
3,0 | 72 | 68 | 57
5,0 | 76 | 73 | 63
6,0 | 78 | 75 | 65
7,0 | 80 | 78 | 67

## Slide 63: Carga de Aceleração
O líquido deve receber energia para ser acelerado, requerendo um excesso de pressão no tubo de sucção para que a aceleração ocorra sem o perigo de cavitação.
  Sendo:
      L = comprimento real da linha de sucção (não é o equivalente)
      N = rotação do eixo da bomba [s-1]
      V = velocidade no tubo de sucção, com valores máximos tabelados [m/s]
      C = constante que depende do tipo de bomba
      k = constante que depende da compressibilidade do líquido
      g = aceleração da gravidade [m/s2]

## Slide 64: Altura Teórica de Sucção
Hs - em metros, para uma bomba de pistão é determinada pela expressão:
Sendo
hT – pressão do vapor saturado do líquido que está sendo succionado na temperatura T do bombeamento,
Somatório h = perdas da altura de sucção incluindo o gasto de energia para imprimir uma velocidade de fluxo ao líquido e vencer a inércia da coluna de líquido na tubulação de sucção, e também para vencer a resistência do atrito e obstáculos locais na linha de sucção; Somatório cresce com o aumento da velocidade da bomba.

## Slide 65
T [ºC] | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100
ht [mmH2O] | 0,09 | 0,12 | 0,24 | 0,43 | 0,75 | 1,25 | 2,02 | 2,17 | 4,82 | 7,14 | 10,33
ht [kPa] | 0,88 | 1,18 | 2,36 | 4,22 | 7,36 | 12,26 | 19,82 | 31,1 | 47,3 | 70,04 | 101,3
Dependência da pressão de vapor com a temperatura
Bombeamento de Água