## Página1
Circuito | Local de Utilização | Tomadas (TUG) |  | Ponto de Luz 100 (VA) | TUE (VA) | Potência Total(VA) | Tensão (V) | Corrente (A) | Fp | # mm² | Disjuntor (A) | Balanceamento (W) |  | Dimensionamento dos Condutores | [16 empty] | Tamanho das Secções |  |  |  | Dimensionamento do Disjuntor |  |  |  |  | Dimensionamento do Eletroduto
[35 empty] | Circuito | Corrente | Fator |  | Disjuntor (A) | Circuito | Diâmetro Externo(mm²) | Taxa de Ocupação | Área ocupada (St) | Diâmetro Interno
[31 empty] | condutor | Secção Minima (mm²) | Queda de Tenção | Diametro Final (mm²) | 1 | 7.0866 | 1.15 | 8.1496 | 10 | 1 | 2.5 | 0.4 | 44.1562 | 11.8585
|  | 100 | 600 | [8 empty] | A | B |  | Comprimento | Potência | Ip(A) | Δe trecho(%) | Coprimento | Potência | Ip(A) | Δe trecho(%) | Comprimento | Potência | Ip(A) | Δe trecho(%) |  |  |  |  | Fase | 2.5 | Δe(%)<4% | 2.5 | 2 | 14.1732 | 1.15 | 16.2992 | 20 | 2 | 2.5 | 0.4 | 44.1562 | 11.8585
1 | iluminação |  |  | 9 |  | 900 | 127 | 7.0866 | 0.8 | 1.5 | 10 |  | 720 | 1 | 1.95 | 100 | 0.7874 | 0.02817 | [12 empty] | Neutro | 2.5 | Δe(%)<4% | 2.5
2 | Tomada TUG (Cozinha+ Banheiro) |  | 3 |  |  | 1800 | 127 | 14.1732 | 0.8 | 1.5 | 20 | 1440 |  |  | 2.2 | 200 | 1.5748 | 0.063563 | 2.75 | 100 | 0.7874 | 0.039727 | [8 empty] | Terra | 2.5 | Δe(%)<4% | 2.5 | 3 | 10.2362 | 1.15 | 11.7717 | 16 | 3 | 2.5 | 0.4 | 44.1562 | 11.8585
3 | Tomada TUG (Area de serviço + Garagem) |  | 2 |  |  | 1300 | 127 | 10.2362 | 0.8 | 1.5 | 16 |  | 1040 |  | 4.1 | 100 | 0.7874 | 0.059229 | [16 empty] | 4 | 5.5118 | 1.15 | 6.3386 | 10 | 4 | 2.5 | 0.4 | 44.1562 | 11.8585
4 | Tomada TUG (Sala + Quarto + Circ.) | 7 |  |  |  | 700 | 127 | 5.5118 | 0.8 | 1.5 | 10 | 560 |  |  | 3.7 | 300 | 2.3622 | 0.16035 | 3.15 | 200 | 1.5748 | 0.09101 | 3.1 | 100 | 0.7874 | 0.044783
5 | Tomada TUG (Quarto + Banheiro) | 3 | 1 |  |  | 900 | 127 | 7.0866 | 0.8 | 1.5 | 10 |  | 720 |  | 8.75 | 200 | 1.5748 | 0.25281 | 2.45 | 100 | 0.7874 | 0.035393 | [12 empty] | 5 | 7.0866 | 1.15 | 8.1496 | 10 | 5 | 2.5 | 0.4 | 44.1562 | 11.8585
[35 empty] | 6 | 37.2727 | 1.15 | 42.8636 | 50 | 6 | 2.5 | 0.4 | 44.1562 | 11.8585
6 | Tomada TUE (Banheiro- chuveiro) |  |  |  | 1 | 8200 | 220 | 37.2727 | 0.8 | 10 | 50 | 6560 |  |  | Comprimento | Potência | Ip(A) | Δe trecho(%) | Comprimento | Potência | Ip(A) | Δe trecho(%)
7 | Tomada TUE (Banheiro- Hidromassagem ) |  |  |  | 1 | 5400 | 220 | 24.5455 | 0.8 | 4 | 32 |  | 4320 | 2 | 2.2 | 1800 | 14.1732 | 0.57206 | 1,70 | 600 | 4.7244 | 0.14735 | [12 empty] | 7 | 24.5455 | 1.15 | 28.2273 | 32 | 7 | 2.5 | 0.4 | 44.1562 | 11.8585
8 | Tomada TUE (Cozinha) |  |  |  | 2 | 4321 | 220 | 19.6409 | 0.92 | 4 | 25 |  | 3975.32 | [5 empty] | 1,90 | 1200 | 9.4488 | 0.32937 | [12 empty] | 8 | 19.6409 | 1.15 | 22.587 | 25 | 8 | 2.5 | 0.4 | 44.1562 | 11.8585
9 | Tomada TUE (Area de Serviço) |  |  |  | 2 | 2625 | 220 | 11.9318 | 0.8 | 1.5 | 16 | 2100 |  |  | Comprimento | Potência | Ip(A) | Δe trecho(%) | [16 empty] | 9 | 11.9318 | 1.15 | 13.7216 | 16 | 9 | 2.5 | 0.4 | 44.1562 | 11.8585
10 | Reserva | [12 empty] | 3 | 0,70 | 1200 | 9.4488 | 0.12135
11 | Reserva | [13 empty] | 4,10 | 100 | 0.7874 | 0.059229
[12 empty] | 10660 | 10775.32 |  | Comprimento | Potência | Ip(A) | Δe trecho(%) | Comprimento | Potência | Ip(A) | Δe trecho(%) | Comprimento | Potência | Ip(A) | Δe trecho(%) | Comprimento | Potência | Ip(A) | Δe trecho(%)
[14 empty] | 4 | 3,70 | 700 | 5.5118 | 0.37415 | 3,15 | 400 | 3.1496 | 0.18202 | 3,05 | 200 | 1.5748 | 0.088121 | 1,45 | 100 | 0.7874 | 0.020947
[19 empty] | 2,50 | 100 | 0.7874 | 0.036115 | 0,50 | 100 | 0.7874 | 0.007223 | 1,55 | 100 | 0.7874 | 0.022391
[19 empty] | 2,50 | 100 | 0.7874 | 0.036115 |  |  |  |  | 2,50 | 100 | 0.7874 | 0.036115
[19 empty] | 3,25 | 100 | 0.7874 | 0.04695
[15 empty] | Comprimento | Potência | Ip(A) | Δe trecho(%) | Comprimento | Potência | Ip(A) | Δe trecho(%) | Comprimento | Potência | Ip(A) | Δe trecho(%)
[14 empty] | 5 | 11.5 | 900 | 7.0866 | 1.4952 | 2,44 | 300 | 2.3622 | 0.10574 | 1,50 | 100 | 0.7874 | 0.021669
[19 empty] | 1,80 | 600 | 4.7244 | 0.15602 | 1,80 | 100 | 0.7874 | 0.026003
[23 empty] | 2,55 | 100 | 0.7874
[15 empty] | Comprimento | Potência | Ip(A) | Δe trecho(%)
[14 empty] | 6 | 9.5 | 8200 | 37.2727 | 1.0121
[15 empty] | Comprimento | Potência | Ip(A) | Δe trecho(%)
[14 empty] | 7 | 9.5 | 5400 | 24.5455 | 1.6451
[15 empty] | Comprimento | Potência | Ip(A) | Δe trecho(%)
[14 empty] | 8 | 4 | 4321 | 19.6409 | 0.65573
[15 empty] | Comprimento | Potência | Ip(A) | Δe trecho(%)
[14 empty] | 9 | 3 | 2625 | 11.9318 | 0.65672
D